شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان

دفترچه دستورالعمل های طراحی شبکه های توزيع

تهيه شده در: دفتر مهندسی و نظارت

بهمن 88

فهرست

نكاتي در مورد پست هاي هوايي و زميني.................................................................................................4

پست هاي هوايي........................................................................................................................................4

جدول انتخاب تجهيزات پست هاي هوايي...............................................................................................4

نكات اجرايي پست هاي هوايي....................................................................................................................4

دياگرام تك خطي پست هاي هوايي............................................................................................................6

پست هاي زميني........................................................................................................................................8

چيدمان تجيهزات پست زميني..........................................................................................................8

دياگرام تك خطي پست هاي زميني.................................................................................................9

جدول انتخاب تجهيزات پست هاي زميني......................................................................................10

نكات اجرايي پست هاي زميني..................................................................................................................10

محاسبات الکتريکی................................................................ .........................................................................12

نحوه محاسبه ظرفيت ترانسفورماتور.......................................................................................................12

الزامات طراحي شبكه فشار ضعيف و متوسط......................................................................................13

ظرفيت بارگذاری مجاز..........................................................................................................................14

ضرايب بارگذاري مجاز سيم هاي هوايي..............................................................................................20

شرايط نصب کابل.........................................................................................................................26

عبور کابل فشار متوسط و فشار ضعيف از يک کانال......................................................................27

کابل برق و لوله های آب..............................................................................................................28

مشخصات کابل های خودنگهدار فشار ضعيف.....................................................................................30

مشخصات هادی هوايي روکش دار فشار متوسط..................................................................................31

حريم....................................................................................................................................................................33

حريم درجه يک و دو............................................................................................................................33

فاصله ی مجاز سيم های خطوط  توزيع از سطح جاده ها ....................................................................33

تعيين کمترين فاصله برای دو شبکه مخابراتی و برق..............................................................................34

فاصله هوايي مجاز هادی خطوط از تأسيسات........................................................................................35

روشنايي معابر.....................................................................................................................................................38

حدود مجاز درخشندگي و شدت روشنايي متوسط و ضرايب يكنواختي.............................................38

حدود مجاز شدت روشنايي متوسط و ضريب يکنواختی کلی..............................................................38

ضرايب نگهداری....................................................................................................................................39

مشخصات لامپها و چراغهاي روشنايي...................................................................................................40

خازن گذاری....................................................................................................................................................41

محاسبات مکانيکی...............................................................................................................................................43

نكاتي در مورد پست هاي هوايي و زميني

الف) پست هاي هوايي

- جهت انتخاب تجهيزات پست هاي هوايي  از جدول شماره  1 استفاده گردد.

  - نصب تيرها در وسط خط بصورت موازي و در انتهاي خط تير 9 متري در جهت مادگي قرار گيرد.

- ارتباط ترانس به شبكه با سيم روكشدار نمره 70 تمام آلومينيوم (AAC70) بطول 5/5 متر جهت هر فاز باشد و جهت ارتباط كابل به تجهيزات (برقگير-قطع كننده- بوشينگ ترانس) از كابلشو بيمتال نمره 70 بتعداد 15 مورد(پست هاي تكفاز 10 مورد) جهت پستهاي زير خط و 12 عدد(پست هاي تكفاز 8 مورد) جهت پستهاي انتهايي استفاده گردد.سيم روكش دار از طريق كلمپ هات لاين به قطع كننده و ارتباط  خروجي برقگير از طريق قطع كننده تأمين گردد.

- كابل فشار ضعيف ترانس به تابلو از داخل لوله فلزي بطول شش متر كه با دو بست فلزي به جهت  نري پايه 9 متري مهار شده عبور داده شود.قطر لوله 5/1 برابر قطر دسته كابلها باشد.(قطر كابلها مطابق جداول پيوست مي باشد.)30 سانتيمتر از لوله مي بايستي زير زمين بوده و انتهاي آن فارسي بر گردد.

- كابل ارت برقگيرها از داخل لوله فلزي يك اينچ بطول شش متر كه برروي پايه 12 متري مهار مي گردد،عبور داده شود.

- ارتفاع سكوي ترانس از زمين 5 تا 35/6 متر با توجه به ظرفيت ترانس باشد.(ترانسهاي ظرفيت پايين در ارتفاع بالاتر نصب گردند.)

- درصورتيكه پست انتهايي باشد،برقگيرها در بالاي پايه 12 متري نصب مي گردندو قطع كننده 100 سانتيمتر پايين تر از برقگير مطابق شكل  شماره 1 نصب مي گردد.

- درصورتيكه پست زير خط باشد، برقگيرها و قطع كننده در فاصله 125 سانتيمتر از بالاي تير مطابق شكل شماره 2 نصب مي گردند.

| رديف | تجهيز |
| --- | --- |
| 1 | سيم روكشدار AAC 70 |
| 2 | برقگير |
| 3 | قطع كننده |

- فاصله جرقه گيرهاي ترانس از پايه حداقل 65 سانتيمتر باشد.

- اجراي سيستمهاي ارت پستهاي هوايي مطابق دستورالعمل "اجراي سيستم زمين" باشد.

- دياگرام تك خطي پستهاي هوايي عمومي و اختصاصي بصورت شكلهاي شماره  3 و 4  مي باشند.

شكل شماره 3 : دياگرام تك خطي پست هوايي عمومي

شكل شماره 4 : دياگرام تك خطي پست هوايي اختصاصي

ب) پست هاي زميني

- چيدمان تجيهزات پست مطابق شكل شماره 5 مي باشد.

شكل شماره 5 : چيدمان تجهيزات پست زميني

LBS: سلول سكسيونرقابل قطع زيربار

CB: سلول ديژنكتوردار

همه ابعاد بر حسب سانتيمتر مي باشند.

فاصله سلولها از ديوار 10 سانتيمتر مي باشند.

شكل شماره 6 : دياگرام تك خطي پست زميني اختصاصي

شكل شماره 7 : دياگرام تك خطي پست زميني عمومي

- جهت انتخاب تجهيزات پست هاي زميني  از جدول شماره 2  استفاده گردد.

- در تمامي پستهاي زميني عمومي كه دررينگ قرادارند يك دستگاه سلول سكسيونر جهت ورودي ويك دستگاه سلول ديژنكتور جهت حفاظت خروجي (جدا از سلول ديژنكتور ترانس)نصب گردند.

- در سلولهاي ديژنكتور ازرله ثانويه جهت حفاظت استفاده مي شود.تغذيه اين رله از طريق UPS نصب شده در سلول صورت مي گيرد.جهت هر سيستم UPS ورودي 220 ولت در نظرگرفته شده كه دو عدد ترمينال در پشت نيم درب سلول ديژنكتور جهت كابل ورودي آن منظور شده است.اين كابل خروجي تابلو ديواري داخلي پست(تاسيسات پست)بوده كه با يك مينياتوري 16 آمپر كه داراي كاور جهت متمايز بودن از ساير مينياتوريها بوده محافظت مي گردد.

- حداكثر ميزان بارگذاري مجاز ترانس پستهاي زميني مطابق جدول شماره 3 مي باشد.

جدول 3-بارگذاري مجاز پستهاي زميني استاندارد دو طبقه تكي با ترانسفورماتور در طبقه همكف*

| ظرفيت نامي ترانسفورماتور روغني | پست با تهويه طبيعي | پست با هواكش برقي |
| --- | --- | --- |
| KVA | ظرفيت(KVA) | جريان (A) | ظرفيت(KVA) | جريان (A) |
| 500 | 413 | 597 | 432 | 624 |
| 630 | 509 | 735 | 528 | 763 |
| 800 | 634 | 916 | 663 | 957 |
| 1000 | 778 | 1124 | 807 | 1165 |
| 1250 | 960 | 1387 | 989 | 1429 |

*جدول فوق براي دماي 40 درجه سانتيگراد و ارتفاع 1600 تا 1800 متر تهيه شده است.

- اجراي سيستمهاي ارت پستهاي زميني مطابق دستورالعمل "اجراي سيستم زمين" باشد.

- در اطراف ترانس،فنس فلزي نصب گردد.اين فنس تا سقف پست ادامه دارد.قابليت دسترسي به ترانس با درب برروي فنس امكان پذير باشد.فاصله فنس از ترانس در هر طرف  75  سانتيمتر باشد.

- كابلهاي فشار متوسط و فشار ضعيف خروجي ترانس برروي نردبان فلزي مهار گردند تا فشاري به بوشينگ و كفشك ترانس وارد نگردد.

- سركابلهاي ورودي تا ارتفاع برابر بوشينگ ترانس نصب و ارتباط آنها با بوشينگ با شين مسي 10x40 با فرم دهي مناسب صورت گيرد.شين مسي با كاور 20 كيلوولت عايق گردد.

- كابلهاي خروجي تابلو فشار ضعيف توسط بستهاي داخلي تابلو در كف تابلو بالاي فنس آن، مهار گردند.

- تمامي ترانسهاي پست زميني مجهز به ترمومتر و رله بوخهلتس باشند.سيم كشي ترمومتر تا فن پست انجام گرفته و سيم كشي رله بوخهلتس تا رله ديژنكتور انجام گيرد.

محاسبات الكتريكي

- نحوه محاسبه ظرفيت ترانسفورماتور:

برای تعيين ظرفيت مورد نياز ترانسفورماتور پستها از رابطه زير استفاده می شود.

ضريب بهره برداري ترانسفورماتور/(ضريب همزماني×KWΣ)=ظرفيت ترانسفورماتور

(ضرايب همزماني× بارهاي درخواستي)Σ= KWΣ

- 7/0=ضرايب همزماني مصرف

684/0=9/0×76/0= ضريب قدرت×ضريب بهره برداري= ضريب بهره برداري ترانسفورماتور

ضرايب همزماني

| نوع مصرف | ضرايب همزماني |
| --- | --- |
| خانگي | 25/0- 15/0 |
| عمومي | 65/0- 50/0 |
| تجاري | 55/0- 30/0 |
| صنعتي | 90/0 |

مثال:

دريك مجموعه آپارتماني با 190 واحد مسكوني و يك انشعاب عمومي 50 كيلوولت آمپر ظرفيت ترانسفورماتور بقرار زير بدست مي آيد.

ضريب همزماني براي واحدهاي مسكوني 2/0 منظور شده و چون فقط يك انشعاب عمومي وجود دارد ضريب همزماني ندارد و ضريب همزماني مصارف نيز 85/0 منظور مي شود‌، پس خواهيم داشت:

KW= (190*5*0.2) +1*50=240

=240*0.85/0.684=298 KVA ظرفيت ترانسفورماتور

كه ترانسفورماتور 315  كيلوولت آمپر انتخاب خواهد شد.

ضمناً می بايست در صورت نياز، ظرفيت رزروی جهت رشد بار و همچنين متقاضيان جديد منظور گردد.

- الزامات طراحي شبكه فشار ضعيف و متوسط

1-2  افت ولتاژ

افت ولتاژ مجاز در کابل از عوامل مهم تعيين سطح مقطع کابل می باشد. اين مقدار در کابل های فشار ضعيف در شرايطی که طول کابل خيلی طولانی باشد، عامل تعيين کننده می باشد.

ميزان افت ولتاژقابل قبول در سطوح مختلف شبكه بقرار زير مي باشد.

| وضعیت شبکه و ولتاژ نامی | حداکثر افت ولتاژ(%) |
| --- | --- |
| خطوط توزیع 20 کیلوولت | 2 |
| پست توزیع 0.4/20 کیلوولت | 4 |
| خطوط توزیع 0.4 کیلوولت | 3 |
| خطوط سرویس مشترکین | 1 |

با توجه به جدول فوق حداکثر افت ولتاژ مجاز از ابتدای شبکه 20 کیلوولت تا محل مصرف برابر 10 درصد می باشد.در اینصورت پایین ترین میزان ولتاژ تکفاز و سه فاز به ترتیب 209 و 362 ولت است که می بایستی در محاسبات تعیین سطح مقطع لحاظ گردد.

درصد افت ولتاژ در بارهاي متمركز در انتهاي خط بر اساس روابط ذيل محاسبه می شود:

برای مدارهای تک فاز:

برای مدارهای سه فاز:

که در آن:

مقدار افت ولتاژ روی رشته کابل V

مقدار ولتاژ فاز نسبت به زمين V

طول کابل Km

جريان الکتريکی گذرنده از کابل A

مقاومت AC هادی فاز

راکتانس القايي در فرکانی 50 هرتز

- ضريب قدرت

مقادير مقاومتها و راكتانسها از جدول زير بدست مي آيند.

مشخصات کابل های الکتريکی با عايق PVC

| راکتانس 3 کابل تک رشته تخت مجاور هم | راکتانس 3 کابل تک رشته تخت مثلثی | راکتانس کابل چند رشته | مقاومت AC آلومنيوم در C ° 70 | مقاومت AC مس در C ° 70 | مقطع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | 48/14 | 5/1 |
| - | - | - | - | 87/8 | 5/2 |
| - | - | - | - | 52/5 | 4 |
| - | - | - | - | 69/3 | 6 |
| - | - | - | - | 19/2 | 10 |
| 122/0 | 108/0 | 086/0 | 29/2 | 38/1 | 16 |
| 117/0 | 103/0 | 085/0 | 442/1 | 870/0 | 25 |
| 113/0 | 098/0 | 083/0 | 043/1 | 627/0 | 35 |
| 111/0 | 096/0 | 077/0 | 771/0 | 464/0 | 50 |
| 107/0 | 092/0 | 075/0 | 533/0 | 322/0 | 70 |
| 105/0 | 091/0 | 074/0 | 385/0 | 232/0 | 95 |
| 102/0 | 087/0 | 072/0 | 305/0 | 185/0 | 120 |
| 101/0 | 087/0 | 072/0 | 249/0 | 150/0 | 150 |
| 100/0 | 086/0 | 072/0 | 199/0 | 121/0 | 185 |
| 098/0 | 085/0 | 072/0 | 152/0 | 094/0 | 240 |
| 097/0 | 084/0 | 071/0 | 0123/0 | 076/0 | 300 |

در شبكه هاي توزيع با آرايش شعاعي كه بارها در طول خط بصورت غير يكنواخت توزيع شده اند محاسبات افت ولتاژ با استفاده از نر م افزار ATEND و استفاده از پيك بار مشتركين تعرفه های مختلف مطابق جداول زير استفاده گردد. ساين مقادير از آناليز اطلاعات ثباتهای منصوبه در پست های مختلف در سطح استان حاصل شده است.

| رديف | نام شهرستان | نوع تعرفه | مشخصات بار در ساعت پيك | متوسط COSФ | ضريب بار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | آمپر بر مشترك | COSФ | در روز پيك | در روز پيك |
| 1 | كامياران | تجاري درجه 1 | 4.21 | 0/95 | 0/87 | 66.4 |
| 2 | كامياران | تجاري درجه 2 | 3.96 | 0/97 | 0/88 | 58.2 |
| 3 | ديواندره | تجاري درجه 1 | 3.76 | 0/98 | 0/94 | 50.3 |
| 4 | ديواندره | تجاري درجه 2 | 5.025 | 0/92 | 0/80 | 58.4 |
| 5 | دهگلان | تجاري درجه 1 | 4.48 | 0/97 | 0/88 | 51.3 |
| 6 | دهگلان | تجاري درجه 2 | 3.42 | 0/96 | 0/86 | 43.7 |
| 7 | سنندج | تجاري درجه 1 | 4.21 | 0/95 | 0/87 | 66.4 |
| 8 | سنندج | تجاري درجه 2 | 3.96 | 0/97 | 0/88 | 58.2 |
| 9 | سقز | تجاري درجه 1 | 3.76 | 0/98 | 0/94 | 50.3 |
| 10 | سقز | تجاري درجه 2 | 5.025 | 0/92 | 0/80 | 58.4 |
| 11 | بانه | تجاري درجه 1 | 4.48 | 0/97 | 0/88 | 51.3 |
| 12 | بانه | تجاري درجه 2 | 3.42 | 0/96 | 0/86 | 43.7 |
| 13 | مريوان | تجاري درجه 1 | 4.11 | 0/96 | 0/87 | 57.2 |
| 14 | مريوان | تجاري درجه 2 | 4.54 | 0/93 | 0/82 | 55.5 |
| 15 | بيجار | تجاري درجه 1 | 4.14 | 0/97 | 0/81 | 45.8 |
| 16 | بيجار | تجاري درجه 2 | 5.22 | 0/99 | 0/96 | 54.6 |
| 17 | قروه | تجاري درجه 1 | 5.44 | 0/99 | 0/92 | 55.8 |
| 18 | قروه | تجاري درجه 2 | 3.99 | 0/97 | 0/84 | 50.3 |
| 19 | بيجار | خانگي مرفه | 4.37 | 0/98 | 0/9 | 52.7 |
| 20 | بيجار | خانگي متوسط | 4.08 | 0/95 | 0/86 | 54.5 |
| 21 | بيجار | خانگي ضعيف | 2.86 | 0/98 | 0/77 | 43.4 |
| 22 | قروه | خانگي مرفه | 3.61 | 0/94 | 0/80 | 44.9 |
| 23 | قروه | خانگي متوسط | 4.57 | 0/97 | 0/79 | 40 |
| 24 | قروه | خانگي ضعيف | 3.45 | 0/97 | 0/82 | 44.6 |
| 25 | كامياران | خانگي متوسط | 5.21 | 0/95 | 0/85 | 52.6 |
| 26 | كامياران | خانگي ضعيف | 3.71 | 0/97 | 0/83 | 50 |
| 27 | ديواندره | خانگي متوسط | 3.27 | 0/97 | 0/81 | 48.3 |
| 28 | ديواندره | خانگي ضعيف | 3.61 | 0/96 | 0/80 | 43.3 |
| 29 | دهگلان | خانگي متوسط | 4.81 | 0/98 | 0/66 | 42.9 |
| 30 | دهگلان | خانگي ضعيف | 3.54 | 0/97 | 0/61 | 36.7 |
| 31 | سنندج | خانگي مرفه | 4.21 | 0/95 | 0/87 | 66.4 |
| 32 | سنندج | خانگي متوسط | 3.96 | 0/97 | 0/88 | 58.2 |
| 33 | سنندج | خانگي ضعيف | 3.76 | 0/98 | 0/94 | 50.3 |
| 34 | سقز | خانگي مرفه | 5.025 | 0/92 | 0/80 | 58.4 |
| 35 | سقز | خانگي متوسط | 4.48 | 0/97 | 0/88 | 51.3 |
| 36 | سقز | خانگي ضعيف | 3.42 | 0/96 | 0/86 | 43.7 |
| 37 | بانه | خانگي مرفه | 4.11 | 0/96 | 0/87 | 57.2 |
| 38 | بانه | خانگي متوسط | 4.54 | 0/93 | 0/82 | 55.5 |
| 39 | بانه | خانگي ضعيف | 4.14 | 0/97 | 0/81 | 45.8 |
| 40 | مريوان | خانگي مرفه | 5.22 | 0/99 | 0/96 | 54.6 |
| 41 | مريوان | خانگي متوسط | 5.44 | 0/99 | 0/92 | 55.8 |
| 42 | مريوان | خانگي ضعيف | 3.99 | 0/97 | 0/84 | 50.3 |

2-2 ظرفيت بارگذاري مجاز

2-2-1 ظرفيت بارگذاري مجاز كابلها

ظرفيت بارگذاري مجازها كابلهاي فشار ضعيف و متوسط از جداول زير با اعمال ضرايب كاهشي از جمله عمق دفن، دماي محيط و غير بدست مي آيد.

ضرايب كاهشي مطابق جداول زير اعمال شده اند:

اطلاعات بدست آمده از هواشناسي استان كردستان

| حداكثر دماي زمين در استان كردستان | °20C |
| --- | --- |
| عمق دفن كابل | براي كابل هاي PVC، 80 سانتي متر و براي كابل هاي XLPE، 120 سانتي متر |
| حداكثر دماي استان | °40C |
| مقاومت مخصوص حرارتي خاك | 1.5 |

| ضريب تصحيح براي كابل هاي دفن شده |
| --- |
| دفن شده در عمق 80 سانتي متر | دفن شده در عمق 120 سانتي متر |
| تا 50 ميلي متر مربع | 0.97 | تا 50 ميلي متر مربع | 0.93 |
| 700-300 ميلي متر مربع | 0.96 | 70-300 ميلي متر مربع | 0.93 |
| بالاتر از 300 ميلي متر مربع | 0.94 | بالاتر از 300 ميلي متر مربع | 0.91 |

| ضريب تصحيح براي مقاومت حرارتي خاك |
| --- |
| كابل تكرشته | كابل چند رشته |
| تا 150 ميلي متر مربع | 0.91 | تا 16 ميلي متر مربع | 0.95 |
| 400-185 ميلي متر مربع | 0.9 | 150-25 ميلي متر مربع | 0.93 |
|  | 400-185 ميلي متر مربع | 0.92 |

| ضرايب تصحيح درجه حرارت هاي مختلف هواي محيط | ضرايب تصحيح براي دماي مختلف زمين |
| --- | --- |
| PVC | 0.87 | PVC | 0.95 |
| XLPE | 0.91 | XLPE | 0.97 |

جدول 1. حداکثر جريان مجاز در کابلهای با عايق PVC (هادي های مسی)

| بدون اعمال ضرايب كاهشي | با اعمال ضرايب كاهشي | سطح مقطع نامی |
| --- | --- | --- |
| در هواي C ° 30 | در هوای C °40 |  |
| 3 يا 4 رشته (A) | دو رشته (A) | تکرشته | 3 يا 4 رشته (A) | دو رشته (A) | تکرشته |  |
|  |  | تخت (A) | مثلثی (A) |  |  | تخت (A) | مثلثی (A) |  |
| 80 | 94 | - | - | 61 | 72 | - | - | 16 |
| 101 | 119 | - | - | 75 | 89 | - | - | 25 |
| 126 | 148 | - | - | 93 | 110 | - | - | 35 |
| 153 | 180 | 219 | 167 | 114 | 134 | 160 | 122 | 50 |
| 196 | 232 | 281 | 216 | 145 | 171 | 203 | 156 | 70 |
| 238 | 282 | 341 | 264 | 176 | 208 | 246 | 191 | 95 |
| 276 | 328 | 396 | 308 | 204 | 242 | 286 | 222 | 120 |
| 319 | 379 | 456 | 356 | 235 | 280 | 329 | 257 | 150 |
| 364 | 434 | 521 | 409 | 266 | 317 | 372 | 292 | 185 |
| 430 | 514 | 615 | 485 | 314 | 375 | 439 | 346 | 240 |
| 497 | 593 | 709 | 561 | 363 | 433 | 506 | 401 | 300 |
| 597 | 715 | 852 | 656 | 427 | 511 | 596 | 459 | 400 |

جدول 2. حداکثر جريان مجاز در کابلهای با عايق PVC (هادي های آلومنيومی)

| بدون اعمال ضرايب كاهشي | با اعمال ضرايب كاهشي | سطح مقطع نامی |
| --- | --- | --- |
| در هوای C °30 | در هوای C °40 |  |
| 3 يا 4 رشته (A) | دو رشته (A) | تکرشته | 3 يا 4 رشته (A) | دو رشته (A) | تکرشته |  |
|  |  | تخت (A) | مثلثی (A) |  |  | تخت (A) | مثلثی (A) |  |
| 61 | 73 | - | - | 46 | 56 | - | - | 16 |
| 78 | 89 | - | - | 58 | 66 | - | - | 25 |
| 96 | 111 | - | - | 72 | 83 | - | - | 35 |
| 117 | 135 | 163 | 128 | 87 | 100 | 119 | 93 | 50 |
| 150 | 173 | 210 | 165 | 111 | 128 | 152 | 119 | 70 |
| 183 | 210 | 256 | 203 | 135 | 155 | 185 | 147 | 95 |
| 212 | - | 298 | 237 | 156 | - | 215 | 171 | 120 |
| 245 | - | 344 | 274 | 181 | - | 248 | 198 | 150 |
| 280 | - | 394 | 316 | 204 | - | 281 | 226 | 185 |
| 330 | - | 466 | 375 | 241 | - | 333 | 268 | 240 |
| 381 | - | 538 | 435 | 278 | - | 384 | 311 | 300 |

جدول 3. حداکثر جريان مجاز در کابلهای با عايق XLPE (هادي های مسي)

| بدون اعمال ضرايب كاهشي | با اعمال ضرايب كاهشي | سطح مقطع نامی |
| --- | --- | --- |
| در هوای C °30 | در هوای C °40 |  |
| تخت (A) | مثلثی (A) | تخت (A) | مثلثی (A) |  |
| 233 | 199 | 178 | 152 | 35 |
| 279 | 238 | 213 | 182 | 50 |
| 347 | 269 | 265 | 205 | 70 |
| 420 | 358 | 321 | 273 | 95 |
| 483 | 412 | 368 | 315 | 120 |
| 540 | 466 | 412 | 356 | 150 |
| 614 | 532 | 464 | 402 | 185 |
| 718 | 627 | 560 | 474 | 240 |
| 813 | 715 | 614 | 540 | 300 |
| 904 | 819 | 668 | 605 | 400 |
| 1011 | 927 | 747 | 685 | 500 |

جدول 4. حداکثر جريان مجاز در کابلهای با عايق XLPE (هادي های آلومنيومي)

| بدون اعمال ضرايب كاهشي | با اعمال ضرايب كاهشي | سطح مقطع نامی |
| --- | --- | --- |
| در هوای C °30 | در هوای C °40 |  |
| تخت (A) | مثلثی (A) | تخت (A) | مثلثی (A) |  |
| 217 | 184 | 166 | 140 | 50 |
| 270 | 229 | 206 | 175 | 70 |
| 328 | 278 | 250 | 212 | 95 |
| 378 | 340 | 289 | 260 | 120 |
| 425 | 363 | 324 | 277 | 150 |
| 485 | 415 | 366 | 313 | 185 |
| 573 | 493 | 433 | 372 | 240 |
| 652 | 563 | 492 | 425 | 300 |
| 740 | 652 | 547 | 482 | 400 |
| 838 | 746 | 619 | 551 | 500 |

جدول 5. ضريب تصحيح براي گروه كابل هاي تك رشته بصورت مثلثي يا افقي در مجرا

| ولتا‍‍‍‍ژ كابل (KV) | تعداد مدارات | فاصله بين مراكز كابل ها |
| --- | --- | --- |
|  |  | در تماس | 0.45 |
| 1/0.6 | 2 | 0.86 | 0.9 |
|  | 3 | 0.77 | 0.83 |
|  | 4 | 0.73 | 0.81 |
|  | 5 | 0.7 | 0.78 |
|  | 6 | 0.68 | 0.77 |
| بالاتر از 1/0.6 تا 20/12 | 2 | 0.85 | 0.88 |
|  | 3 | 0.75 | 0.8 |
|  | 4 | 0.7 | 0.76 |
|  | 5 | 0.67 | 0.73 |
|  | 6 | 0.64 | 0.71 |

جدول 6. ضريب تصحيح براي گروه كابل هاي چند رشته در مجرا بصورت افقي

| ولتا‍‍‍‍ژ كابل (KV) | تعداد مجراها در گروه ها | فاصله بين مراكز مجراها |
| --- | --- | --- |
|  |  | در تماس | 0.3 | 0.45 |
| 1/0.6 | 2 | 0.9 | 0.93 | 0.95 |
|  | 3 | 0.82 | 0.87 | 0.9 |
|  | 4 | 0.78 | 0.85 | 0.89 |
|  | 5 | 0.75 | 0.82 | 0.87 |
|  | 6 | 0.72 | 0.81 | 0.86 |
| بالاتر از 1/0.6 تا 20/12 | 2 | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
|  | 3 | 0.8 | 0.84 | 0.87 |
|  | 4 | 0.75 | 0.81 | 0.84 |
|  | 5 | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
|  | 6 | 0.69 | 0.75 | 0.8 |

نكته: جهت بدست آوردن حداكثر جريان مجاز هر كابل مقدار آن را از جداول 1، 2، 3، و يا 4 انتخاب كنيد و در ضريب تصحيح همجواري مربوطه در جدول 5 و يا 6، ضرب كنيد.

مقايسه ی خواص مس با آلومنيوم

2-2-2 ضرايب بارگذاري مجاز سيم هاي هوايي

ميزان حداكثر جريان مجاز سيم هاي هوايي با توجه به حد حرارتي هادي تعيين مي گردد و از منحني هاي زير بدست مي آيند.

منحنی تغييرات جريان مجاز هادی فاکس نسبت به تغييرات دمای محيط

منحنی تغييرات جريان مجاز هادی مينک نسبت به تغييرات دمای محيط

منحنی تغييرات جريان مجاز هادی هاينا نسبت به تغييرات دمای محيط

منحنی تغييرات جريان مجاز هادی لينکس نسبت به تغييرات دمای محيط

مشخصات هاديهای آلومنيوم-فولاد استاندارد شبکه های فشار متوسط توزيع

| راکتانس (اهم بر کيلومتر) | نيروی گسيختگی (نيوتن) | مقاومت DC (اهم بر کيلومتر) | وزن (کيلوگرم بر کيلومتر) | سطح مقطع (ميلی متر مربع) | قطر نهايي (ميلی متر) | قطر مفتول (ميلی متر) | تعداد مفتول | نام تجاری |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | گريس | کل | فولاد | آلومنيوم | کل | فولاد | آلومنيوم |  | فولاد | آلومنيوم | فولاد | آلومنيوم |  |
| 2835/0 | 12812 | 7822/0 | 5/7 | 149 | 48 | 101 | 77/42 | 11/6 | 66/36 | 37/8 | 79/2 | 79/2 | 1 | 6 | فاکس |
| 2664/0 | 21413 | 4545/0 | 9/12 | 255 | 82 | 173 | 65/73 | 52/10 | 13/63 | 98/10 | 66/3 | 66/3 | 1 | 6 | مينک |
| 2464/0 | 39977 | 2712/0 | 21 | 450 | 160 | 290 | 43/126 | 48/20 | 95/105 | 57/14 | 93/1 | 39/4 | 7 | 7 | هاينا |
| 2277/0 | 79800 | 1576/0 | 7/44 | 842 | 335 | 507 | 2/226 | 77/42 | 4/183 | 53/19 | 79/2 | 79/2 | 7 | 30 | لينکس |

مشخصات هاديهای مسي استاندارد شبکه های فشار ضعيف توزيع

2-2-3 توانايي تحمل جريان اتصال كوتاه

يكي ازموارد مهم در انتخاب سطح مقطع كابل توانايي تحمل جريان اتصال كوتاه مي باشد. حداكثر جريان اتصال كوتاه در هنگام بروز اتصال کوتاه سه فاز روي مي دهد.

ماكزيمم قدرت اتصال كوتاه در باسبار 20 كيلوولت پست فوق توزيع 500 مگاولت آمپر درنظر گرفته               مي شود. دراينصورت جريان اتصال كوتاه در ابتداي فيدرهاي 20 كيلوولت برابر است با:

Ik=S/√3=500000/1.73*20=14450 A

حداكثر جريان اتصال كوتاه كابلهاي XLPE ازرابطه زير محاسبه مي شود:

ISC=K.A/√t       (KAL=92 ,KCU=144)

A: سطح مقطع كابل

t: زمان قطع

باتوجه به رابطه فوق حداكثر جريان اتصال كوتاه قابل تحمل در يك ثانيه براي كابلهاي رايج درشبكه مطابق جدول زير خواهد بود.

| جريان اتصال كوتاه قابل تحمل (A) | جنس هادي | سطح مقطع هادي كابل() |
| --- | --- | --- |
| 0.5 ثانيه | 1 ثانيه |  |  |
| 14400 | 7200 | مس | 50 |
| 27360 | 13680 | مس | 95 |
| 34560 | 17280 | مس | 120 |
| 6440 | 3220 | آلومينيوم | 35 |
| 9200 | 4600 | آلومينيوم | 50 |
| 12880 | 6440 | آلومينيوم | 70 |
| 22080 | 11040 | آلومينيوم | 120 |
| 34040 | 17020 | آلومينيوم | 185 |

باتوجه به جدول فوق سطح مقطع كابلهاي خروجي پستهاي فوق توزيع فقط 120 مسي و 185 آلومينيوم باشد.

در داخل پستهاي زميني و درارتباط تابلو به ترانس وباتوجه به استفاده از دي‍ژنكتور،زمان قطع آنهابرروي نيم ثانيه تنظيم شده و باتوجه به جدول فوق مي بايد از كابل مسي نمره 50 استفاده شود.

حداکثر جريان اتصال کوتاه مجاز سيم های ACSR توزيع بر حسب زمان عبور اين جريان

حداکثر جريان اتصال کوتاه سيم های مسی توزيع بر حسب مدت زمان عبور اين جريان

حداکثر جريان اتصال کوتاه مجاز برای کابل های با عايق XLPE و هادی های مسی

حداکثر جريان اتصال کوتاه مجاز برای کابل های با عايق XLPE و هادی آلومنيومی غير رشته ای

شرايط نصب کابل:

حداقل دمای نصب:  C ° 5-

حداقل شعاع خمش:  کابل چند رشته  R=12×d

کابل تک رشته    R=15×d

نصب کابل:

جزييات نصب کابل در گودال

عبور کابل فشار قوی و متوسط از يک کانال:

جزييات کانال خاکی مشترک جهت نصب کابل های فشار قوی و فشار ضعيف

عبور کابل برق به موازات لوله های آب:

نحوه عبور کانال به موازات لوله های آب

تقاطع کابل برق با لوله های آب:

نحوه عبور کابل زيرزمينی از لوله های آب

مشخصات کابل های خودنگهدار فشار ضعيف

مشخصات کابل های خود نگهدار فشار ضعيف با نگهدارنده تمام فولادی با هادی روشنايي

| کابل تکميل شده | رشته روشنايي | نگهدارنده | هادی های فاز | تعداد و سطح مقطع هادی ها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مجموع تقريبی جرم | قطر خارجی تقريبی | ضخامت عايق | ساختار هادی | ضخامت عايق | ساختار | ضخامت عايق | ساختار هادی |  |
| 378-359 | 1/20-1/18 | 1/1 | 5/4×1 | 1 | 57/1×7 | 1/1 | 5/4×1 | 16+16+16+16×3 |
| 490-471 | 8/23-8/21 | 1/1 | 5/4×1 | 1 | 57/1×7 | 1/1-3/1 | 5/4×1-14/2×7 | 16+16+16+25×3 |
| 594-576 | 9/26-9/24 | 1/1 | 5/4×1 | 1 | 57/1×7 | 1/1-3/1 | 5/4×1-52/2×7 | 25+16+16+35×3 |
| 815-794 | 9/29-9/27 | 1/1 | 5/4×1 | 1 | 93/1×7 | 3/1-5/1 | 52/2×7-93/2×7 | 25+16+25+50×3 |
| 1188-1159 | 6/35-6/33 | 1/1 | 5/4×1 | 1 | 59/2×7 | 5/1-7/1 | 52/2×7-14/2×19 | 35+16+35+70×3 |
| 1620-1581 | 3/41-1/39 | 1/1 | 5/4×1 | 1/1 | 00/3×7 | 5/1-7/1 | 93/2×7-52/2×19 | 50+16+50+90×3 |
| 2120-2068 | 4/46-8/43 | 1/1 | 5/4×1 | 3/1 | 66/3×7 | 5/1-7/1 | 14/2×19-83/2×19 | 70+16+70+120×3 |

مشخصات الکتريکی، ابعادی، و مکانيکی هادي های فاز و نگهدارنده

| استقامت کششی نگهدارنده N | مقاومت الکتريکی فازها | قطر نگهدارنده | قطر هادی فاز | سطح مقطع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18864 | 91/1 | 71/4 | 5/4 | 16 |
| 28500 | 2/1 | 71/5 | 94/5 | 25 |
| 49900 | 868/0 | 77/7 | 00/7 | 35 |
| 65550 | 641/0 | 9 | 09/8 | 50 |
| 97560 | 443/0 | 11 | 90/9 | 70 |
| - | 320/0 | - | 65/11 | 95 |
| - | 253/0 | - | 02/13 | 120 |

هادی هوايي روکش دار فشار متوسط:

هادی آلومنيوم تقويت شده با فولاد (ACSR) با روکش XLPE

| متراژ بسته بندی M | استقامت کششی N | مقاومت الکتريکی هادی در C°20 | وزن تقريبی هادی | قطر تمام شده هادی mm | ضخامت روکش mm | ساختار هادی | سايز هادی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | St N×mm | Al N×mm |  |
| 4000 | 11400 | 9077/0 | 8/192 | 75/11 | 3/2 | 59/2×1 | 59/2×6 | Weasel/35 |
| 4000 | 13200 | 7827/0 | 7/217 | 31/12 | 3/2 | 79/2×1 | 79/2×6 | Fox |
| 4000 | 21800 | 4541/0 | 1/340 | 7/14 | 3/2 | 66/3×1 | 66/3×6 | Mink |
| 4000 | 28700 | 3421/0 | 4/453 | 52/16 | 3/2 | 22/4×1 | 22/4×6 | Otter/95 |
| 2000 | 40900 | 2712/0 | 5/558 | 1/18 | 3/2 | 93/1×7 | 39/4×7 | Hyena/120 |
| 2000 | 29800 | 221/0 | 1/531 | 7/18 | 3/2 | 05/3×1 | 05/3×18 | Cougar |
| 2000 | 35700 | 1815/0 | 7/633 | 09/20 | 3/2 | 35/3×1 | 35/3×18 | Dingo |

هادی آلومنيوم آلياژی (AAAC) با روکش XLPE

| متراژ بسته بندی M | استقامت کششی N | مقاومت الکتريکی هادی در C°20 | وزن تقريبی هادی | قطر تمام شده هادی mm | ضخامت روکش mm | ساختار هادی N×mm | سايز هادی mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 14200 | 72/0 | 205 | 26/13 | 3/2 | 05/3×7 | 50 |
| 2000 | 20600 | 493/0 | 273 | 00/15 | 3/2 | 66/3×7 | 70 |
| 2000 | 27900 | 363/0 | 349 | 62/16 | 3/2 | 23/4×7 | 95 |
| 2000 | 35200 | 288/0 | 425 | 28/18 | 3/2 | 89/2×19 | 120 |
| 2000 | 43400 | 236/0 | 508 | 75/19 | 3/2 | 20/3×19 | 150 |

هادی تمام آلومنيوم (AAC) با روکش LLDPE

| متراژ بسته بندی M | استقامت کششی N | مقاومت الکتريکی هادی در C°20 | وزن تقريبی هادی | قطر تمام شده هادی mm | ضخامت روکش mm | ساختار هادی N×mm | سايز هادی mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 4200 | 181/1 | 97 | 7/8 | 2/1 | 10/2×7 | 25 |
| 4000 | 5700 | 833/0 | 130 | 90/9 | 2/1 | 50/2×7 | 35 |
| 2000 | 8400 | 595/0 | 185 | 00/12 | 5/1 | 80/1×19 | 50 |
| 2000 | 11300 | 437/0 | 241 | 50/13 | 5/1 | 10/2×19 | 70 |
| 2000 | 15600 | 308/0 | 326 | 50/15 | 5/1 | 50/2×19 | 95 |

هادی مس سخت کشيده شده با روکش LLDPE

| متراژ بسته بندی M | استقامت کششی N | مقاومت الکتريکی هادی در C°20 | وزن تقريبی هادی | قطر تمام شده هادی mm | ضخامت روکش mm | ساختار هادی N×mm | سايز هادی mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 6900 | 1385/1 | 163 | 10/7 | 00/1 | 70/1×7 | 16 |
| 4000 | 9900 | 746/0 | 249 | 70/8 | 2/1 | 10/2×7 | 25 |
| 2000 | 14000 | 526/0 | 345 | 90/9 | 2/1 | 50/2×7 | 35 |
| 2000 | 19500 | 376/0 | 490 | 90/11 | 5/1 | 78/1×19 | 50 |
| 2000 | 26900 | 276/0 | 657 | 50/13 | 5/1 | 10/2×19 | 70 |

حريم:

-  جدول  1، حريم درجه 1 را متناسب با ولتاژ خط نشان می دهد. در مسير خط و حريم درجه يک، هر گونه عمليات ساختمانی و ايجاد تأسيسات مسکونی، دامداری يا باغ، درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط زراعت فصلی و حفر چاه و قنات و راه سازی و شبکه ی آبياری مشروط بر اينکه سبب ايجاد خسارت برای تأسيسات شبکه توزيع نگردد، با رعايت اصول حفاظتی، بلامانع است.

جدول 1:حريم خطوط توزيع

| ولتاژ خط (KV) | 11 | 20 | 33 |
| --- | --- | --- | --- |
| حريم درجه 1 | 3 | 3 | 5 |
| حريم درجه 2 | 5 | 5 | 15 |

شکل 1، حريم درجه يک و دو را نشان می دهد. حريم درجه يک دو نوار است در طرفين مسير خط و متصل به آن، که عرض هر کدام را حريم درجه يک می نامند. حريم درجه 2، دو نوار است در طرفين حريم درجه 1 و متصل به آن، که فاصله افقی حد خارجی آن از محور خط را حريم درجه 2 می نامند.

شکل 1: حريم خطوط هوايي

- جدول 3، حداقل فاصله سيم ها از سطح راه ها را نشان می دهد. عبور اين خطوط از عرض جاده ها با تقويت پايه های خارج از حريم و تا حد امکان بصورت عمود بر محور جاده انجام می گيرد.

جدول 2: فاصله ی مجاز سيم های خطوط  توزيع از سطح جاده ها

| ولتاژ خط | عبور از جاده اصلی | در عبور از خيابان های اصلی، کوچه ها و مدخل وسايل نقليه به گ اراژهای معمولی | به موازات جاده ها در مناطق روستايي و يا در تقاطع های فرعی راه ها | پياده روهای مناطق روستايي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 کيلو ولت | 5/7 متر | 7/6 متر | 1/6 متر | 2/5 متر |
| فشار ضعيف 380 تا 750 ولت | 5/6 متر | 5/5 متر | 6/4 متر | 3 متر |

-  فاصله ی هوايي مجاز بين هادی های خطوط برق و کابل های مخابرات هنگامی که خطوط برق به صورت متقاطع از خطوط ارتباطی مخابرات عبور می کنند حداقل 2/2 متر در شبکه 20 کيلوولت و2/1 متر در شبکه 400 ولت می باشد.

- در حالت وجود مسير مشترک بين خطوط مخابرات و تلفن، رعايت حداکثر ولتاژ مؤثر القا شده در خطوط تلفن به ميزان 60 ولت الزامی است. در اين رابطه، هر گاه نزديکترين فاصله بين دو سيم از دو شبکه برق و تلفن a  و نيز طول قسمت موازی دو خط بر حسب کيلو متر L باشد، به فرض اينکه خطوط ارتباطی و شبکه قدرت به هيچوجه با يک ارتفاع به موازات يکديگر نصب نشده اند و حداقل ارتفاع در شبکه 2/2 متر کمتر نباشد، تعيين حداقل فاصله برای دو شبکه مطابق جدول 3 می باشد.

جدول 3: تعيين کمترين فاصله برای دو شبکه مخابراتی و برق

| ولتاژ شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه | طول موازی و حداقل فاصله دو شبکه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV | L | a | L | a | L | a | L | a | L | a | L | a | L | a | L | a | L | a |
| 11 | 1 | 9 | 3 | 15 | 5 | 19 | 7 | 23 | 9 | 26 | 10 | 28 | 12 | 30 | 14 | 33 | 16 | 35 |
| 20 | 1 | 12 | 3 | 20 | 5 | 26 | 7 | 31 | 9 | 35 | 10 | 37 | 12 | 41 | 14 | 44 | 16 | 47 |
| 33 | 1 | 15 | 3 | 26 | 5 | 39 | 7 | 40 | 9 | 45 | 10 | 48 | 12 | 52 | 14 | 57 | 16 | 61 |

فاصله ی دو هادی متقاطع واقع شده در دو پايه مختلف بر حسب ولتاژ بالايي نسبت به خط پايين طبق جدول 4 به دست می آيد. در صورتيکه يک خط توزيع با خطوط فشار قوی بصورت موازی باشد، بايد ميزان طول موازی دو خط به حداقل برسد و بايد سعی شود فاصله دو خط خارج از حريم درجه 2 آنها باشد.

جدول4: فاصله عمودی دو هادی متقاطق واقع شده در دو برج مختلف (بر حسب متر)

| ولتاژ خط بالايي ولتاژ خط پايين | خطوط مخابراتی | تا kv 1 | از kv 1 تا kv 38 | از kv 38 تا kv 86 | kv 132 | kv 230 | kv 400 | kv 500 | kv 750 | kv1000 | kv1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوط مخابراتی | 6/0 | 2/1 | 8/1 | 0/2 | 2/2 | 63/2 | 61/3 | 19/4 | 63/5 | 07/7 | 13/8 |
| تا kv 1 | 3/1 | 6/0 | 6/0 | 1/1 | 23/1 | 05/2 | 02/3 | 34/3 | 72/4 | 23/6 | 44/7 |
| از kv 38 تا kv 86 | 8/2 | 2/1 | 6/0 | 2/1 | 46/1 | 03/2 | 0/3 | 56/3 | 93/4 | 24/6 | 65/7 |
| kv 132 | 06/2 | 2/1 | 26/1 | 26/1 | 84/1 | 26/2 | 42/3 | 30/4 | 55/5 | 06/7 | 27/8 |
| kv 230 | 63/2 | 2/1 | 30/2 | 03/2 | 29/2 | 10/3 | 05/4 | 8/4 | 17/6 | 68/7 | 9/8 |
| kv 400 | 61/3 | 2/1 | 0/3 | 0/2 | 27/3 | 84/3 | 00/5 | 76/5 | 14/7 | 65/8 | 86/9 |
| kv 500 | 19/4 | 34/3 | 56/3 | 70/3 | 4/3 | 8/4 | 76/5 | 51/6 | 88/7 | 2/9 | 61/10 |
| kv 750 | 63/5 | 73/4 | 93/4 | 10/5 | 55/5 | 17/6 | 14/7 | 88/7 | 26/9 | 77/10 | 98/1 |
| kv1000 | 07/7 | 23/6 | 44/6 | 58/6 | 06/7 | 68/7 | 65/8 | 2/9 | 77/10 | 28/12 | 5/13 |
| kv1200 | 23/8 | 44/7 | 65/7 | 80/7 | 28/7 | 90/8 | 86/9 | 16/10 | 98/11 | 5/13 | 71/12 |

حريم خط فشار ضعيف و 20 کيلوولت از ساختمان ها در شکل2 نشان داده شده است.

فاصله ی هوايي مجاز بين خطوط و تجهيزات خط از زمين و تأسيسات ديگر و همچنين فاصله ی عمودی و افقی هادی ها از ابنيه، مطابق جداول 5 تا 8 می باشد.

شکل 2: حريم خط فشار ضعيف و 20 کيلوولت از ساختمان

جدول 5: فاصله هوایی مجاز هادی خطوط از تأسيسات (متر)

|  | V380 | kv11 | kv20 | kv33 | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فاصله افقی از ساختمان ها | 3/1 | 3 | 3 | 5/3 |  |
| فاصله قائم از ساختمان ها | 3 | 4 | 4 | 6/4 |  |
| فاصله افقی از درختان | 3 | 3 | 3 | 5/3 |  |
| فاصله افقی از لبه جدول خيابان | - | 15/0 | - | 15/0 |  |
| فاصله افقی از سازه های نگهدارنده خط، ديگر علائم، چراغ های راهنمايي و ... | 1/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | این مقادیر برای شرایط وجود باد (باد pa 290 و دمای 15 درجه سانیگراد) است و برای حالت بدون باد برای ولتاژهای کمتر از kv50 (فاز) حداقل فاصله m5/1 می باشد. |
| فاصله قائم از سازه های نگهدارنده خط، ديگر علائم، چراغ های راهنمايي و ... | 4/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 |  |
| فاصله افقی از علائم، آنتن ها، دودکش ها و ... | - | 3/2 | 3/2 | - |  |
| فاصله قائم از علائم، آنتن ها، دودکش ها و ... | - | 45/2 | 45/2 | - |  |
| فاصله هوایی از سطح آب (مناطق قابل شنا) | - | 6/7 | 6/7 | - |  |
| فاصله هوایی از لبه فوقانی سکوی شیرجه (مناطق قابل شنا) | - | 2/5 | 5/2 | - |  |
| فاصله از کابل های مخابرات | 2/1 | 2/2 | 2/2 |  | برای v30 هادی با پوشش محافظ متصل به زمین در نظر گرفته شده است. |
| فاصله از خطوط تلفن | * | * | * | * | * فاصله از خطوط تلفن علاوه بر ولتاژ خط به طول مسير مشترک نيز بستگی دارد. حداقل ولتاژ مؤثر القاء شده در خطوط تلفن نياز بهv 60 افزايش يابد. |
| فاصله از سيم های مهار و اسپن و سيم های زمين | 6/0 | 0/2 | 0/2 | - |  |
| فاصله از سيم های v 750-0 | 6/0 | 5/1 | 5/1 | - |  |
| فاصله از سيم های kv20 | - | 0/2 | 0/2 | - |  |
| حداقل ارتفاع پايين ترين سيم در تقاطع با لوله های گاز | - | - | 8 | - |  |

فاصله مجاز هادی خطوط از تأسیسات (متر)

|  | V380 | kv11 | kv20 | kv33 | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فاصله پایه خطوط از جدار لوله های گاز | 5/0 | - | 20 | - |  |
| فاصله پایه دکل از جدار لوله گاز (مسیر مشترک < km5) | - | - | 20 | - |  |
| فاصله پایه دکل از جدار لوله گاز (مسیر مشترک < km5) | - | - | 30 | - |  |
| فاصله افقی تیر از محور ریل | - | 17 | 17 | 17 |  |
| فاصله هوایی قسمت های برقدار بدون حفاظ تجهیزات | * | * | * | * | * این مقادیر نباید کمتر از مقادیر مورد نیاز برای خطوط باشند. |

جدول 7: فاصله مجاز قائم هادی خطوط از سطح (متر)

|  | V380 | kv11 | kv20 | kv33 | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوط آهن غیر برقی | - | 9 | 9 | 9 |  |
| خیابان اصلی (متقاطع و موازی) | 5/5 | 1/6 | 7/6 | - |  |
| کوچه ها (متقاطع و موازی) | 5/5 | 1/6 | 7/6 | - |  |
| پیاده رو | 3 | 6/4 | 2/5 | - |  |
| عبور از جاده های اصلی (متقاطع) | 5/6 | 7 | 5/7 | - |  |
| مدخل وسایل نقلیه به کاراژهای معمولی | 6/4 | 1/6 | 7/6 | - |  |
| به موازات جاده ها در مناطق روستایی (در تقاطع های فرعی) | 6/4 | 5/5 | 1/6 | - |  |
| آب ها (با سطح کمتر از 8 هکتار) | - | 2/6 | 2/6 | - |  |

جدول 8: فاصله هوایی مجاز هادی خطوط از تأسیسات (متر)

|  | V380 | kv11 | kv20 | kv33 | تجهیزات زمین شده | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خیابان اصلی | 9/4 | 5/5 | 5/5 | - | 6/4 |  |
| کوچه | 9/4 | 5/5 | 5/5 | - | 6/4 |  |
| پیاده رو | 6/3 | 4/3 | 4/3 | - | 4/3 | فاصله قائم لامپ روشنایی از زمین 75/4 متر است. |
| عبور از جاده های اصلی | 9/4 | 5/5 | 5/5 | - | 6/4 |  |
| به موازات جاده ها در مناطق روشنایی (در تقاطعه ای فرعی) | 3/4 | 9/4 | 9/4 | - | 4 |  |

جدول 9:  حداقل فاصله نزدیک ترین فونداسیون پایه و دکل خطوط هوایی توزیع و انتقال نیرو از جدار لوله های گاز در مسیرهای موازی

| ولتاژ | طول مسیر مشترک 5 کیلومتر و کمتر | طول مسیر مشترک بیش از 5 کیلومتر |
| --- | --- | --- |
| 20 کیلوولت | 20 متر | 30 متر |
| 63 کیلوولت | 30 متر | 40 متر |
| 132 کیلوولت | 40 متر | 50 متر |
| 230 کیلوولت | 50 متر | 60 متر |
| 400 کیلوولت | 60 متر | 60 متر |

جدول 10: حداقل ارتفاع پایین ترین سیم خط هوایی در بدترین شرایط از سطح طبیعی زمین در محل تقاطع با لوله های گاز

| ولتاژ | ارتفاع |
| --- | --- |
| 20 کیلوولت | 8 متر |
| 63 کیلوولت | 9 متر |
| 132 کیلوولت | 10 متر |
| 230 کیلوولت | 11 متر |
| 400 کیلوولت | 12 متر |

- حداقل فاصله نزديک ترين پايه و دکل از محور لوله گاز در محل تقاطع برای 20 کيلوولت 20 متر و برای 63 کيلوولت و بالاتر 30 متر می باشد. مشروط به اينکه اين فاصله از طول دکل به اضافه 10 متر عرض جاده سرويس خط لوله، کمتر نباشد.

- کليه پايه های فلزی خطوط انتقال نيرو که تا فاصله 200 متری خطوط لوله قرار دارند، بايد مجهز به سيم زمين باشند.

- هر گونه ابنيه ساختمانی مربوط به تأسيسات توزيع و انتقال نيرو همانند پست های فشار قوی و فشار متوسط بايد در خارج از فاصله 100 متری خطوط انتقال گاز احداث گردد.

- در صورتی که جهت برق رسانی به مشترکين نياز به کابل کشی زيرزمينی و تقاطع با خطوط لوله گاز باشد، بايد مجوزهای لازم جهت عبور کابل از اين منطقه اخذ گردد.

روشنايي معابر

حدود مجاز درخشندگي و شدت روشنايي متوسط و ضرايب يكنواختي بصورت زير مي باشند كه مي بايستي طرح ارائه شده جهت روشنايي معابر آنها را برآورده نمايد.

ضرايب نگهداري چراغ (MF) با توجه به جدول زير انتخاب و در محاسبات مورد استفاده قرار گيرند.

در روشنايي معابر مستقل و در مورد راههاي شرياني درجه 1 و درجه 2 از چراغهاي 150 و 250 وات بخار سديم متناسب با شرايط معبر ونتايج  طراحي  استفاده گردد. از استفاده چراغهاي 400 وات بخار سديم و نصب بيش از يك چراغ درهر طرف پايه خودداري گردد.

در روشنايي معابر غير مستقل(داخل كوچه ها) از چراغهاي 50 و 70 وات بخار سديم و چراغهاي 23 كم مصرف و 55 وات بخار جيوه متناسب با شرايط معبر ونتايج  طراحي  استفاده گردد.

مشخصات لامپها و چراغهاي روشنايي معابر مورد استفاده بصورت زير مي باشند.

| چراغ مقادير | جريان لامپ (A) | جريان چراغ (A) | ضريب قدرت جراغ | شار نوري (لومن) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 وات سديم | 77/0 | 45/0 | 9/0 | 3500 |
| 70 وات سديم | 1 | 6/0 | 9/0 | 5900 |
| 150 وات سديم | 8/1 | 1 | 9/0 | 14500 |
| 250 وات سديم | 3 | 5/1 | 9/0 | 27000 |

سيستم ارت روشنايي معابر با استفاده از سيم نمره 35 و بصورت گسترده در كانال مشترك كابلكشي روشنايي اجرا شده و در فواصل 150 متر چاه زمين با الكترود اجرا و به سيم مسي متصل گردد.در محل هر پايه، سيم مسي نمره 35 با استفاده از دو كلمپ شكافدار مسي از ارت گسترده منشعب شده و با عبور از لوله داخل فونداسيون  به پيچ ارت پايه متصل شود.

خازن گذاري

نحوه انتخاب ظرفيت خازني مورد نيازجهت اصلاح ضريب قدرت:

اگر P توان موتور بر حسب کيلووات باشد.ظرفيت خازنی مورد نياز جهت اصلاح ضريب قدرت از رابطه زير بدست می آيد.

Qc=P×f

فاکتور f از جدول زير انتخاب می شود. ستون سمت چپ ضريب توان فعلی و رديف اول ضريب توان مطلوب می باشد . از تقاطع آنها فاکتور f حاصل خواهد شد.

بعنوان مثال در يک موتور 40 کيلوواتی با ضريب توان 0.7 در صورتيکه ضريب توان مطلوب 9/0 باشد فاکتور f از جدول عدد 0.536 بدست می آيد و ظرفيت خازنی مورد نياز برابر 21.44 کيلووار خواهد بود.

محاسبات مكانيكي

مطابق پهنه بندي ارائه شده در استانداردهاي توانير، شرايط آب و هوايي مورد استفاده در سطح استان شرايط سنگين و فوق سنگين جهت نقاط كوهستاني و در داخل شهرها شرايط آب و هوايي متوسط لحاظ گردد. اين شرايط مطابق جداول زير بوده كه در نرم افزار ATEND وارد شده اند.

محاسبات مكانيكي منجر به تعيين كشش و فلش سيمها، جداول دمايي كشش و فلش و ميزان نيروي وارد بر پايه ها خواهد شد.

فلش سيم درعبور ازجاده اصلي با رعايت فاصله قائم مجاز 7.5 متري نسبت به ساير كاربري هاي اطراف خط 20 كيلوولت كمترين مقدارو در نتيجه بيشترين ميزان كشش را دارد. ميزان حداكثر كشش در اين حالت 1.5 متر در حداكثردما انتخاب مي شود.در شرايط دماي معمول با اسپن 65 متري فلش يك متر انتخاب گردد. ميزان فلش در مناطق بادخيز مانند حد فاصل دهگلان و قروه مي بايستي كمتر انتخاب گردد.

ضمنا در صورتي كه نتايج محاسبات نيروهاي وارد برپايه ها بالا بوده و امكان انتخاب و با نصب پايه مناسب مقدور نباشد، با رعايت فصله قائم مجاز و همچنين فاصله مجاز فازها مي توان فلش بيشتري را انتخاب نمود.

تمامي پايه هاي عبوري در شبكه هاي فشار ضعيف و متوسط پايه با كشش 400 باشند و پايه هاي زاويه و انتهايي مطابق نتايج محاسبات مكانيكي تعيين گردند.

نرم‌افزارها:

-نرم‌افزار مورد استفاده جهت انجام محاسبات مکانيکي و الکتريکي، نرم‌افزار اتند مي باشد.

-نرم‌افزارهاي مورد استفاده جهت انجام محاسبات روشنايي ، نرم‌افزارهاي   calculuxو Dialux مي باشد.